### Приложение
к Методике комплексного определения показателей
технико-экономического состояния
систем теплоснабжения
(за исключением теплопотребляющих
установок потребителей
тепловой энергии, теплоносителя, а также источников
тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии), в том числе
показателей физического износа и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения
     (Дополнительно включено
 с 15 июня 2020 года
 приказом Министерства строительства и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Российской Федерации
 от 10 апреля 2020 года N 199/пр)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

|  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения) |  |  |  |
|  |  |  |  | / | Е.Н. Соловьев |
|  |  | (личная подпись, расшифровка подписи уполномоченного должностного лица) |  |  |  |
| с. Ярково |  | "__28_" __июня__ 2022 г. |  |  |  |
| (населенный пункт) |  |  | (дата) |  |  |
| (наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения) |  |  |  |  |  |
| по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| (наименование системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: __15  мая  2022 г.- 20 июня  2022 г.

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: _МУП  ЖКХ  «Ярковское»_.

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

| N | Обследуемый объект теплоснабжения | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | с. Ярково ул. Лесная 7 а |
| 2. | котельная № 2 | с. Ярково ул. Советская 2д |
| 3. | Котельная № 3 | с. Новошилово ул. Приозерная 5а |

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

| - | котельная № 1 : три котла КВр-2,0 производительность Q=2,0 МВт (1,72 Гкал/г, один котел КВр – 0,8 производительность Q=0,8 МВт (0,69 Гкал/г) установленная мощность 5,86 Гкал/час, присоединенная нагрузка 2,8 Гкал/час ГВС – 0,194 Гкал/час , По надежности отпуска тепла котельная относится ко II категории, протяженность тепловой сети при среднем Ø108 составляет 1034 м. | ; |
| --- | --- | --- |
| - | котельная № 2: три котла КВр -0,9 производительность Q=0,9 Гкал/час, установленная мощность 27 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,96 Гкал/час, есть ХВО по надежности отпуска тепла котельная относится ко II категории, протяженность тепловой сети при среднем Ø108 составляет 6634 м. | ; |
| - | котельная № 3 : три котла КВр-1,0 производительность Q=1,0 Гкал/час, установленная мощность 3,0 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,87 Гкал/час , есть ХВО. По надежности отпуска тепла котельная относится ко II категории, протяженность тепловой сети при среднем Ø100 составляет 3612 м. | ; |

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

| - | котельная № 1- произведено тепловой энергии 6777 Гкал, фактический отпуск тепла 4963,6 Гкал, фактический удельный расход топлива 368,6 тут/Гкал, удельный расход электроэнергии 30,8 квт.ч/Гкал. Величина потерь на сетях 1551 Гкал.т., отношение величин потерь на сетях 1551 Гкал.т. Отношение величин потерь к отпускаемой 33,8 % | ; |
| --- | --- | --- |
| - | котельная № 2- произведено тепловой энергии 3097,1 Гкал, фактический отпуск тепла 1818,5 Гкал, удельный расход топлива 313,5 тут/Гкал, удельный расход электроэнергии 42,88 квт.ч/Гкал. Величина потерь на сетях 1170,5 Гкал.т., Отношение величин потерь к отпускаемой 39,1 % | ; |
| - | котельная № 3- произведено тепловой энергии 2723,6 Гкал, фактический отпуск тепла 1367,5 Гкал, удельный расход топлива 344,5 тут/Гкал, удельный расход электроэнергии 49,7 квт.ч/Гкал. Величина потерь на сетях 1356,1 Гкал.т., Отношение величин потерь к отпускаемой 40 % | ; |

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

| - | котельная №1 – требуется замена двух котлов КВр -2,0, тепловая сеть в подземной прокладкой протяженностью 1,034 км (в 2-х трубном исполнении) введенную в эксплуатацию в 1967 г. – износ тепловой сети более 100 %, требуется реконструкция. | ; |
| --- | --- | --- |
| - | котельная № 2 требуется замена 2-х дымососов ДН 6 тепловая сеть подземной прокладкой протяженностью 6,634 км. (в 2-х трубном исполнении) введенную в эксплуатацию в 1957 г. – износ тепловой сети более 100 %,требуется реконструкция. | ; |
| - | котельная № 3 требуется замена 2-х дымососа ДН 6 и 1 теплообменника мощностью 0,9МВт, тепловая сеть подземной прокладкой протяженностью 3,612 км. (в 2-х трубном исполнении) введенную в эксплуатацию в 1992 г. – износ тепловой сети 70% , требуется реконструкция. | . |

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N _____ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

| котельная № 1 - требуется замена 2 котлов КВр -2,0 теплообменников 1 на отопление мощностью 2,0 МВт 1 ГВС мощностью 0,8 МВт реконструкция теплосети котельная № 2 - замена 2-х дымососов ДН-6, реконструкция теплосети котельная № 3 - замена дымососа ДН-6, реконструкция теплосети | ; |
| --- | --- |

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 1 теплосети к котельной №1 | 2015 1967 | удовлетв. неудовлетв. | 38 100 |
| 2 | котельная № 2 теплосети к котельной №2 | 2015 1957 | удовлетв неудовлетв. | 38 100 |
| 3 | котельная № 3 теплосети к котельной №3 | 2015 1992 | удовлетв. удовлетв. | 38 70 |

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Котельная № 1 подлежит дальнейшей эксплуатации  в установленном  графиком режимах, теплосеть подлежит ремонту с осторожностью дальнейшей эксплуатацией

Котельная№ 2 подлежит дальнейшей эксплуатации  в  установленном  графиком режимах, теплосеть подлежит ремонту с осторожностью дальнейшей эксплуатацией

Котельная№ 3 подлежит дальнейшей эксплуатации  в  установленном  графиком режимах, теплосеть допущена к эксплуатации.

|  | ; |
| --- | --- |

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

| - | приказ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. | ; |
| --- | --- | --- |
| - | постановление правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 актуальн. редакцией СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | ; |
| - | СНиП 11-35-76 «Котельные установки, схема теплоснабжения № ТО-24-СТ.237-21 | ; |

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

1) котельная № 1 – реконструкция тепловой сети 1034 м (100 % износ), замена 2-х котлов КВр -2,0, замена теплообменников на 2,0 МВт 1 шт. и на 0,8 МВт -1 шт, замена дымососов 2 шт ДН8

2) котельная № 2 – реконструкция тепловой сети 6634 м (100% износ), замена  двух дымососов ДН-6

3) котельная № 3 – реконструкция тепловой сети 3612 м, замена дымососа ДН-6, замена теплообменника 0,9 МВт

|  | .". |
| --- | --- |